## Sheet1
柴油机、发电机组技术参数设备清单
序号 | 名称 | 性能参数 | 响应值 | 数量 | 备注
一 | 机组工作环境
1 | 环境温度 | -10℃--+50℃
2 | 相对湿度 | ＜98%
3 | 海拔高度 | ＜1000m
二 | 柴油发电机组技术参数 |  |  | 1套
1 | 机组型号
2 | 机组功率(KW/KVA) | 600/750
3 | 机组备用功率(KW/KVA) | 600/750
4 | 额定电压(V) | 400/230
5 | 额定电流(A) | 1080
6 | 额定频率(Hz) | 50
7 | 功率因数 | 0.8（滞后）
8 | 线制 | 三相四线制
9 | 额定转速(r/min) | 1500
10 | 电压调整范围（%） | 95～105
11 | 电压调整率（%） | ≤±0.5（稳态） ±15（瞬态）
12 | 频率调整率（%） | ≤1（稳态） ±10（瞬态）
13 | 电压波动率（%） | ≤±1
14 | 频率波动率（%） | ≤0.5
15 | 负荷突变电压稳定时间（s） | ≤1
16 | 负荷突变频率稳定时间（s） | ≤1
17 | 波形失真率（%） | ≤5
18 | 起动方式 | 直流电起动
19 | 启动电池电压(V) | 24
20 | 起动时间(s) | 2～5
21 | 燃油耗油率(g/kw·h) | ≦196
22 | 机油耗油率(g/kw·h) | ≦0.56
23 | 噪声水平(dB(A)) | ≦105
24 | 参考外型尺寸(mm×mm×mm) |  |  |  | 自填
25 | 参考重量(kg) |  |  |  | 自填
26 | 3、柴油机技术参数 |  |  | 1套
27 | 柴油机型号 | YC6TD1000-D30
28 | 柴油机品牌
29 | 机组功率 (KW) | 600
30 | 类型 | 水冷、四冲程、废气涡轮增压、中冷
31 | 冷却方式 | 自带风扇闭式循环冷却
32 | 汽缸数量及排列方式 | 6
33 | 缸径(mm)×冲程(mm) | 152*180
34 | 压缩比 | 14:01
35 | 排烟温度(℃)(涡轮后) | 536
36 | 排量 L | 37.8
37 | 机油容量L | 180
38 | 润滑方式 | 压力和飞溅润滑
39 | 调速方式 | 电调
40 | 散热器 | 管带式水箱
三 | 发电机技术参数
47 | 发电机型号
48 | 发电机品牌
49 | 额定功率(KW) | 600
50
51 | 励磁方式 | 无刷自励（AVR）
52 | 额定电压(V) | 400/230
53 | 额定频率(Hz) | 50
54 | 额定转速(r/min) | 1500
55 | 功率因数 | 0.8(滞后)
56 | 空气流量(m³/s) | 1
57 | 绝缘等级 | H
58 | 防护等级 | IP23
59 | 绕组节距 | 2/3-(N°6)
60 | 引线根数 | 12
61 | 超速能力 | 2250min-1
62 | 短路电流能力 | 300%(3倍)：10s
63 | 电话干扰 | THF小于2% TIF小于50
四 | 配套附件及安装
1 | 油系统 | 含储油箱（1000L）及管路附件
2 | 机油滤清器 |  |  | 1套
3 | 柴油滤清器 |  |  | 1套
4 | 空气滤清器 |  |  | 1套
5 | 减震胶垫 |  |  | 4个
6 | 一级消声器 |  |  | 1套
7 | 充电机 | 含电池 |  | 1套